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 前言

本标准为公司统一执行的企业标准。

本标准在参照GB/T38713-2020《储能电池国家标准》

本标准由动力储能电池部起草。

本标准由动力储能电池部管理。

本标准主要起草人：李翔

适用范围

   本产品规格书只使用于本公司生产的YN-LP-51.2V100Ah-B型号磷酸铁锂电池

术语及相关定义

3.1.   倍率电流：缩写符号C，1C表示电池以1小时率充放电的电流，

3.2.   直流内阻：电池在室温（25℃±2℃）、50%S0C条件下，以最大脉冲电流放电10s，计算放电前后的电压和电流变化，然后将电压变化的差值除以电流变化的差值，即为直流内阻。

3.3.   最大持续充电电流：电池在指定温度下，保证电池正常工作所允许进行持续充电的最大电流。

3.4.   最大持续放电电流：电池在指定温度下，保证电池正常工作所允许进行持续放电的最大电流。
4.电池相关参数

4.1电池外观
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	序号
	项目名称

	1
	显示屏

	2
	电池正极

	3
	拨码开关

	4
	干接点

	5
	电池空开

	6
	电池负极

	7
	复位开关

	8
	电池运行指示灯

	9
	电池报警灯

	10
	SOC指示灯

	11
	CAN通讯与RS485通讯

	12
	并联RS485通讯


4.2 电池相关参数

	项目
	规格
	备注

	单体

电芯

参数
	电芯型号
	IFP50160116-102AH
	

	
	电芯尺寸
	50mm×160mm×116mm
	厚度×宽度×高度

	
	标称电压
	3.2V
	

	
	标称容量
	102AH
	

	
	交流内阻
	0.27mΩ≤R≤0.4mΩ
	

	
	直流内阻
	R=1.5mΩ
	

	电

池

组

参

数
	标称电压
	51.2V
	

	
	标称容量
	102Ah
	

	
	产品尺寸
	600mm×400mm×178mm
	长x宽x高

（不含裸露部分）

	
	充电口
	100A储能连接器
	

	
	放电口
	100A储能连接器
	

	
	组合方式
	16S1P
	

	
	通讯协议
	CAN RS485
	

	
	产品重量
	50KG
	

	
	标称充放电电流
	50A
	

	
	最大持续充放电电流
	100A
	

	
	峰值放电电流
	110A
	

	
	充电截止电压
	58.4V
	

	
	放电截止电压
	40V
	

	
	最佳工作温度范围
	10－35℃
	

	
	放电温度范围
	-30－＋60℃
	

	
	充电温度范围
	-10－＋55℃
	0℃以下不允许连续充电

	
	存贮范围
	-10℃－＋30℃
	长时间存贮温度

25±2℃

	
	循环次数
	≥6000cycles
	
0.33C倍率下100％深度充放电 

	
	电池防护等级
	IP54
	

	配件
	充电器
	
	

	
	电池配线
	
	

	
	
	
	


5电池管理系统

 5.1 电池管理系统说明
1. BMS 为 16 串锂离子电池设计

2.该 BMS 系统具有以下一些功能:

过充电保护功能

过放电保护功能

过电流保护功能

短路保护功能

温度保护功能

均衡功能

通讯功能

告警功能

总容量功能

存储历史记录功能

5.2 电池管理系统外观
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5.3 电池管理系统参数

	功能
	项目
	规格
	单位
	备注

	
	
	最小值
	典型值
	最大值
	
	

	
	过压保护电压
	3.620
	3.650
	3.680
	V
	可设

	
	过充保护延时时间
	1000
	2000
	3000
	ms
	

	
	过充保护恢复电压
	3.330
	3.380
	3.430
	V
	可设

	
	过放保护电压
	2.600
	2.700
	2.800
	V
	可设

	
	过放保护延时时间
	1000
	2000
	3000
	ms
	

	
	过放保护恢复电压
	2.850
	2.950
	3.050
	V
	可设

	
	过放保护恢复条件
	电压自恢复或充电恢复
	
	

	充电

过流

保护
	充电过流保护值
	120
	130
	140
	A
	

	
	充电过流延时
	0.5
	1.0
	1.5
	S
	

	
	充电过流释放条件
	延时60s后自动回复
	
	

	放电

过流

保护
	放电过流1保护值
	120
	130
	140
	A
	

	
	放电过流1保护延时
	5
	10
	15
	S
	

	
	放电过流2保护值
	300
	350
	400
	A
	

	
	放电过流2保护延时
	250
	500
	750
	ms
	

	
	放电过流保护恢复条件
	延时60s自动恢复
	
	

	
	短路保护电流
	
	1400
	
	A
	

	
	短路保护电流延时
	200
	300
	600
	Us
	

	
	短路保护恢复
	断开负载后恢复
	
	

	
	短路说明
	短路电流小于最小值或高于最大值可能会造成短路保护失效，短路电流超过3000A，不保证有短路保护，也不建议做短路保护测试。

	放电高

温保护
	温度保护值
	65
	70
	73
	℃
	

	
	温度保护释放值
	57
	60
	63
	℃
	

	放电低

温保护
	温度保护值
	-23
	-20
	-17
	℃
	

	
	温度保护释放值
	-18
	-15
	-12
	℃
	

	充电高

温保护
	温度保护值
	62
	65
	68
	℃
	

	
	温度保护释放值
	52
	55
	58
	℃
	

	充电低

温保护
	温度保护值
	-8
	-5
	-2
	℃
	

	
	温度保护释放值
	-3
	0
	3
	℃
	

	FET放电高温保护
	温度保护值
	110
	115
	120
	℃
	

	
	温度保护释放值
	80
	85
	90
	℃
	

	环境高

温保护
	温度保护值
	72
	75
	78
	℃
	

	
	温度保护释放值
	62
	65
	68
	℃
	

	环境低

温保护
	温度保护值
	-23
	-20
	-17
	℃
	

	
	温度保护释放值
	-18
	-15
	-12
	℃
	

	均衡功能
	铁锂均衡开启电压
	3.470
	3.500
	3.530
	V
	

	
	铁锂开启压差
	
	30
	
	mV
	

	
	均衡电流
	20
	
	60
	mA
	

	
	均衡方式
	静态/充电均衡
	
	

	
	均衡类型
	分时均衡/脉冲均衡
	
	

	充电

限流

功能
	充电限流开启条件
	充电过流保护后开启
	
	

	
	充电限制电流
	20±2A
	
	

	
	充电限流关闭
	充电电流＜1A或过压保护
	
	


6电池通讯

  6.1 RS485通讯和UART通讯

可通过上位机监控电池的各种信息，包括电池电压、电流、温度、状态及电池生产信息等，默认波特率为9600bps
6.2 CAN通讯

环境配置:将 USBCANDriver 安装至电脑中，首先需要核对电脑操作系统，32 位操作系统与64 位操作系统匹配不同的驱动文件。(32 位操作系统匹配文件后缀“x86”,64 位操作系统匹配文件后缀“x64”)。最后可在电脑的设备管理器 中查看端口以检查是否成功安装。连接方式:将通讯盒的 USB 线插入电脑的 USB 端口,另一端连接在电池的保护板对应接口。通讯格式:ID 默认状态下选择 CAN ID 0,CAN 设备根据通讯盒类型选择,波特率默认为 500K,通道选择默认为 0。

6.3 电池并联通讯

  当PACK包进行并联使用时，可通过BMS上的拨码开关设置地址以区分不同的PACK包，为避免PACK包地址相同，BMS拨码开关定义参照下表

	地址位

（二进制）
	开关位置
	说明

	
	1
	2
	3
	4
	

	0000（0）
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	单独用485通讯时选MASTER（0000），并联通讯时做主机

	0001（1）
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	单路485通讯时选SLAVE1(0001)

	0010（2）
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	单路485通讯时选SLAVE2(0010)

	0011（3）
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	单路485通讯时选SLAVE3(0011)

	0100（4）
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	单路485通讯时选SLAVE4(0100)

	0101（5）
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	单路485通讯时选SLAVE5(0101)

	0110（6）
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	单路485通讯时选SLAVE6(0110)

	0111（7）
	OFF
	ON
	ON
	ON
	单路485通讯时选SLAVE7(0111)

	1000（8）
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	单路485通讯时选SLAVE8(1000)

	1001（9）
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	单路485通讯时选SLAVE9(1001

	1010（10）
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	单路485通讯时选SLAVE10(1010)

	1011（11）
	ON
	OFF
	ON
	ON
	单路485通讯时选SLAVE11(1011)

	1100（12）
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	单路485通讯时选SLAVE12(1100)

	1101（13）
	ON
	ON
	OFF
	ON
	单路485通讯时选SLAVE13(1101)

	1110（14）
	ON
	ON
	ON
	OFF
	单路485通讯时选SLAVE14(1110)

	1111（15）
	ON
	ON
	ON
	ON
	单路485通讯时选SLAVE15(1111)


7 LED灯运行状态

表1LED工作状态指示
	状态
	正常警告保护
	ON/OFF

(LED9)
	RUN

(LED8)
	ALM

(LED7)
	电量指示

（LED6-1）
	说明

	
	
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	关机
	休眠
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	全灭

	待机
	正常
	常亮
	闪1
	灭
	依据电量指示
	待机状态

	
	告警
	常亮
	闪1
	闪3
	
	模块低压

	充电
	正常
	常亮
	常亮
	灭
	依据电量指示

（电量最高指示LED闪2）
	组稿电量LED闪动（闪2），过充告警时ALM不闪烁

	
	告警
	常亮
	常亮
	闪3
	
	

	
	过充保护
	常亮
	常亮
	灭
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮
	若吴市电，指示灯转为待机状态

	
	温度，过流，失效，保护
	常亮
	灭
	常亮
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	停止充电

	放电
	正常
	常亮
	闪3
	灭
	依据电量指示
	

	
	告警
	常亮
	闪3
	闪3
	
	

	
	欠压保护
	灭
	闪12
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	停止放电

	
	温度，过流，短路，反接，失效保护
	常亮
	灭
	常亮
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	停止放电

	失效
	
	灭
	常亮
	常亮
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	停止充，放电


表2电池容量指示说明
	状态
	充电
	放电

	容量指示灯
	L6

●
	L5

●
	L4

●
	L3

●
	L2

●
	L1

●
	L6

●
	L5

●
	L4

●
	L3

●
	L2

●
	L1

●

	电量
	0-16.6%
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	闪2
	灭
	灭
	灭
	灭
	灭
	常亮

	
	16.6%-33.2%
	灭
	灭
	灭
	灭
	闪2
	常亮
	灭
	灭
	灭
	灭
	常亮
	常亮

	
	33.2%-49.8%
	灭
	灭
	灭
	闪2
	常亮
	常亮
	灭
	灭
	灭
	常亮
	常亮
	常亮

	
	49.8%-66.4%
	灭
	灭
	闪2
	常亮
	常亮
	常亮
	灭
	灭
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮

	
	66.4%-83.0%
	灭
	闪2
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮
	灭
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮

	
	83.0%-100%
	闪2
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮
	常亮

	运行指示灯
	常亮
	闪烁（闪3）


表3 LED闪动说明
	闪动方式
	亮
	灭

	闪1
	0.25s
	3.75s

	闪2
	0.5s
	0.5s

	闪3
	0.5s
	1.5s


8电池测试要求

测试电池必须是本公司出厂时间不超过一个月的新电池，且电池未进行过五次以上充放电循环。除非其它特殊要求，本产品规格书规定的测试的环境条件为：温度 25±2℃，充放电电流为0.33C,相对湿度 ≤75%,气压86Kpa~106Kpa.

9 电池存贮及运输要求

9.1 根据电池的特性，锂电池组在贮存运输过程应满足其贮存的环境条件， 
以最大的保护电池的性能。 
9.2锂电池存贮及运输过程中，应有适当的保护，保持50%~70%左右的SOC水平， 
确保不会短路及液体进入锂电池组或浸泡在液体中（如水、油等） 
9.3 如果暂不使用，电池应贮存在10℃～35℃干燥、清洁及通风良好的仓库内。 
9.4 电池在装卸过程中，应轻搬轻放，严防摔掷、翻滚、重压。 

10 危险与警告
为防止电池可能发生泄漏、发热、爆炸，请注意以下预防措施： 
警 告 ！ 
 严禁将电池浸入海水或水中,保存不用时,应放置于阴凉干燥的环境中； 
 严禁颠倒正负极使用电池； 
 禁止用金属直接连接电池正负极短路； 
 禁止将电池与金属,如发夹、项链等一起运输或贮存； 
 禁止敲击或抛掷、踩踏电池等； 
 禁止直接焊接电池和用钉子或其它利器刺穿电池； 
注 意 ! 
 禁止在高温下（炙热的阳光下或很热的汽车中）使用或放置电池，否则可能会引起电池过热、起 火或功能失效、寿命减短； 
 禁止将电池丢于火或加热器中以防起火、爆炸及污染环境；报废电池应退回供应商或电池回收点 处理。 

附录A

典型产品充放电曲线图
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附录B

电池上位机界面
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